## Reporte
Grupo | Detalle | Archivo | Recomendacion
Grupo no encontrado para '1.1.1 Los' | pasillos internos cumplen las medidas mínimas (120cm)? + el acceso a Los balones de gas es inadecuado, tiene una rampa muy inclinada, pasillo corto y sin barandas | CAP7685817998678903076.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.2 Se' | encuentran libres de obstáculos? + hay cajas en el pasillo | CAP2671206042928747928.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.2 Se' | encuentran libres de obstáculos? + no hay rutas de evacuación dentro del depósito por el desorden | CAP7637080233322542932.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.2 Se' | encuentran libres de obstáculos? + hay cajones en el pasillo | CAP6672024798119158658.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.2 Se' | encuentran libres de obstáculos? + evacuación entremesas no definida ni cumplen los anchos mínimos | CAP2828293752759214689.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Cuenta' | con señalizacion de RIESGO ELECTRICO fotoluminiscente? + no cuenta con señalización fotoluminiscente | CAP188625708675765613.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Cuenta' | con señalizacion de RIESGO ELECTRICO fotoluminiscente? + la señalética no es fotoluminiscente | CAP8089982095759167477.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Cuenta' | con señalizacion de RIESGO ELECTRICO fotoluminiscente? + la señalética no es fotoluminiscente | CAP6664700746576250214.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Cuenta' | con señalizacion de RIESGO ELECTRICO fotoluminiscente? + la señalética no es fotoluminiscente | CAP1802725988999833375.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Cuenta' | con señalizacion de RIESGO ELECTRICO fotoluminiscente? + la señalética no es fotoluminiscente | CAP6299034450030165826.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Cuenta' | con señalizacion de RIESGO ELECTRICO fotoluminiscente? + la señalética no es fotoluminiscente | CAP7942658016173643818.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 La' | Valvula de gas posee señaletica? + la válvula de gas no posee señalética | CAP4743207158148870671.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + no hay señalética de aforo | CAP3413965884316027144.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + la señalética de salida no es fotoluminiscente | CAP3845156686920119737.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + falta señalética de salida direccional | CAP6334126863604317576.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + la válvula de gas falta señalizar | CAP862437989838680713.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + la señalética no es fotoluminiscente o es inexistente | CAP5992332249058126760.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + no tiene botiquín instalado segun la señalética | CAP5338999400331222100.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + el tópico no está señalizado | CAP1674436675623620916.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + no poseen señalética direccional de salida | CAP1050799060619969205.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + algunas señaléticas no son fotoluminiscentes | CAP2663206111449379573.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + falta señalética direccional de salida | CAP6084864248943169348.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + señalética direccional de salida mal colocada | CAP8682797833393975765.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + no hay señalética direccional de salida | CAP5185343282044956011.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + la señalética direccional de salida está mal colocada | CAP3348662295464414046.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + señalética escondida y no es fotoluminiscente | CAP8131086009479810860.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + señalética deteriorada | CAP8898460036862077406.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + la ducha de emergencia no tiene señalética | CAP4740821443414808620.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Las' | salidas estan señalizadas? Hay señal de aforo en los ingresos? La señaletica está en buen estado? + falta señalética direccional de salida | CAP1756330501305311520.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Posee' | en el ingreso la señaletica fotoluminiscente de RIESGO ELECTRICO, NO INGRESAR Y USO EPP? + no posee en el ingreso señalética de riesgo eléctrico, uso de epp y no ingresar | CAP808058040059314525.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Posee' | en el ingreso la señaletica fotoluminiscente de RIESGO ELECTRICO, NO INGRESAR Y USO EPP? + no posee señalética de riesgo eléctrico no ingresar y uso epp | CAP8043936596545522899.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Posee' | en el ingreso la señaletica fotoluminiscente de RIESGO ELECTRICO, NO INGRESAR Y USO EPP? + en el ingreso no tiene señalética de riesgo eléctrico no ingresar y uso epp | CAP8704702480149499160.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Posee' | en el ingreso la señaletica fotoluminiscente de RIESGO ELECTRICO, NO INGRESAR Y USO EPP? + en el ingreso no hay señalética de riesgo eléctrico no ingresar y uso epp | CAP105747443197317671.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Posee' | en el ingreso la señaletica fotoluminiscente de RIESGO ELECTRICO, NO INGRESAR Y USO EPP? + el ingreso no tiene señalética de riesgo eléctrico uso de epp y no ingresar | CAP3264007176923638516.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.3 Posee' | en el ingreso la señaletica fotoluminiscente de RIESGO ELECTRICO, NO INGRESAR Y USO EPP? + en el ingreso no posee señalética de riesgo eléctrico uso epp y no ingresar | CAP1807956149749142159.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Cuenta' | con luces de emergencia? + no tiene luces de emergencia | CAP4354078820561704014.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Las' | salidas cuentan con luces de emergencia? + en la salida no hay luces de emergencia | CAP8509051303717914483.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Las' | salidas cuentan con luces de emergencia? + las luces de emergencia no son del tipo ininterrumpido | CAP4763169595921405116.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Las' | salidas cuentan con luces de emergencia? + luz de emergencia rota | CAP9112544589247723381.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Las' | salidas cuentan con luces de emergencia? + luces de emergencias no son ininterrumpidas | CAP1958626065559692442.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Las' | salidas cuentan con luces de emergencia? + luces de emergencia no son ininterrumpidas | CAP6012169180963203364.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP5391060163505495707.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP8655928752060539710.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP4885423398497469911.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP253771899361823381.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP3652248344668931868.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + no hay luz de emergencia | CAP2031793399676836709.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP6545251578464573738.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP3002156056776620670.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia en su recorrido? + falta luz de emergencia en su llegada del 3er piso | CAP6627209552353376397.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia operativa e ininterrumpida? + las luces de emergencia están conectados a circuitos independientes en el tablero y no a circuitos de alumbrado | CAP3822125660722739834.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia en su recorrido? + no tiene luces de emergencia | CAP3196445292339750777.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia en su recorrido? + faltan luces de emergencias en su recorrido | CAP2856690829259941205.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia en su recorrido? + no tiene luces de emergencia en su recorrido | CAP3455592123953687119.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.4 Tiene' | luces de emergencia en su recorrido? + no tiene luces de emergencia en su recorrido | CAP464540306393038282.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.5 Las' | puertas abren según flujo de evacuantes? + las puertas de salida están bloqueadas | CAP4478563447087373684.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.6 En' | caso de contener mas de 100 de aforo, las puertas poseen barra antipanico? + las puertas de ingreso no cuentan con barras antipánico | CAP3057543223108136361.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.7 No' | cuenta con material combustible o inflamable debajo de las escaleras que sirvan como medios de evacuación (cartones, muebles, plásticos otros similares)? + hay muebles debajo de la escalera al segundo nivel | CAP423048225653607206.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.8 Todos' | los pasos tienen franjas amarillas? | CAP9193231465121453020.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.8 Todos' | los pasos tienen franjas amarillas? + escaleras de anfiteatro sin señalizar pasos | CAP6365622132951910388.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.8 Todos' | los filos son antideslizantes? + escaleras sin cintas antideslizantes | CAP4258542529095965414.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.8 Todos' | los pasos tienen franjas amarillas? + no tiene franjas amarillas en el filo la escalera | CAP9145455202134168575.jpg
Grupo no encontrado para '1.1.8 Todos' | los pasos tienen franjas amarillas? + los filos de las escaleras no están señalizados | CAP7691107945671187954.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.1 El' | gabinete del tablero se encuentra en buen estado de conservación? + la parte inferior del tablero le falta tapa que cubra los cables | CAP748034065483204038.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.1 El' | gabinete del tablero se encuentra en buen estado de conservación? + falta mantenimiento del tablero | CAP1629729634256961730.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.1 El' | gabinete del tablero se encuentra en buen estado de conservación? + falta mantenimiento y limpieza | CAP45528536942518904.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.1 El' | gabinete del tablero se encuentra en buen estado de conservación? + falta mantenimiento limpieza | CAP2295202585962840614.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.1 El' | gabinete del tablero se encuentra en buen estado de conservación? + falta mantenimiento y limpieza | CAP3118894181808104677.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.1 El' | gabinete del tablero se encuentra en buen estado de conservación? + falta mantenimiento al tablero en limpieza y óxido | CAP6936015984439406010.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.1 El' | gabinete del tablero se encuentra en buen estado de conservación? + el tablero presenta falta de mantenimiento y óxido | CAP8105833932098944604.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.1 El' | gabinete del tablero se encuentra en buen estado de conservación? + llave termomagnética sin señalizar | CAP4923678438367606332.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.2 Cuenta' | con ITM que corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege? + la ig es de 280 y 400 amperios y la acometida es 95 mm2 | CAP1035199541710936444.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.2 Cuenta' | con ITM que corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege? + el circuito C3 es de 32 amperios y su cable es de 4000 mm | CAP2217897284933751316.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.2 Cuenta' | con ITM que corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege? + el circuito c10 es de 32 amperios y cable 4 mm2 | CAP1534102729279983401.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.2 Cuenta' | con ITM que corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege? + los circuitos de las bombas son de 32 amperios y alimentan cables equivalentes a 4 mm 2 | CAP1757061028191819879.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.2 Cuenta' | con ITM que corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege? + el circuito cb30 es de 40 amperios y su cable es de 6 mm2 | CAP2637062758671439839.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.2 Cuenta' | con ITM que corresponden a la capacidad de corriente de los conductores eléctricos que protege? + los seis circuitos están alimentando mediante puentes | CAP8675956077398859827.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 Cuenta' | con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético? + el Segundo Circuito tiene doble ingreso | CAP3020433389111281906.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 Cuenta' | con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético? + no tiene interruptor general | CAP6183402278339045833.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 Cuenta' | con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético? + la primera llave posee doble ingreso | CAP6787098435274762630.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 Cuenta' | con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético? + el circuito c22 tiene doble salida hacia las diferenciales | CAP8330005415032264134.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 Cuenta' | con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético? + las diferenciales y de 21 y de 22 tienen doble salida | CAP5849405795333277547.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 Cuenta' | con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético? + el circuito cb14 tiene doble salida de cables | CAP101769350434851002.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 Cuenta' | con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético? + los tres circuitos están alimentados mediante puente | CAP6563918869506675505.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 Cuenta' | con un circuito eléctrico por cada interruptor termomagnético? + los dos circuitos están alimentados mediante puente | CAP3475068096555499333.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 El' | tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo? + no tiene interruptor general | CAP154679554002380475.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 El' | tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo? + no tiene interruptor general | CAP1183736460495610326.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 El' | tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo? + no tiene interruptor general | CAP3326054242227782866.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.3 El' | tablero tiene un interruptor general en su interior o adyacente al mismo? + no posee interruptor general | CAP6070942268200328648.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de extensión | CAP8756546102398426397.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de extensiones y multitomas | CAP7440732406907578704.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de extensión | CAP3455817430718320643.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de extensión | CAP2219769348567946937.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de adaptador para televisor | CAP5794523869554359890.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de multitomas en recepción | CAP5854590234098420451.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + extensión en terma hervidora | CAP2684150076221502227.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de multitomas en dirección | CAP1003468163607000000.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de multitomas debajo de la mesa de dirección | CAP4976319857778083525.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de multitomas | CAP6060075427617748311.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de extensiones y adaptadores | CAP8702772242502569944.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de extensión | CAP8505968803238504116.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de extensión en filtros | CAP6644996171126968654.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de adaptador para refrigerador | CAP3389821350834198353.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de adaptador | CAP4602661027819350868.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.5 Hay' | extensiones o adaptadores? + uso de extensiones | CAP2503967101266609100.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Está' | libre de empalmes no técnicos dentro del tablero? + se ha encontrado empalmes dentro del tablero | CAP1444585190461130749.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Está' | libre de empalmes no técnicos dentro del tablero? + se ha encontrado por lo menos dos empalmes no técnicos | CAP2267340123227420056.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Las' | fases de los circuitos están diferenciados por colores o rotulados? + el circuito c6 tiene cables amarillos y no diferenciados por fases | CAP7253294425483240040.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Las' | fases de los circuitos están diferenciados por colores o rotulados? + el circuito c17 tiene cables amarillos no diferenciados por fases | CAP784893602364385527.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Las' | fases de los circuitos están diferenciados por colores o rotulados? + la acometida y los circuitos no están diferenciados por fases los cables | CAP1605987059641654294.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Las' | fases de los circuitos están diferenciados por colores o rotulados? + los circuitos se CB 11, CB12 y CB13 no tienen diferenciación de colores por fases | CAP6833357554077548465.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Las' | fases de los circuitos están diferenciados por colores o rotulados? + el circuito C3 los cables no están diferenciados por fases | CAP6197670355086199240.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Las' | fases de los circuitos están diferenciados por colores o rotulados? + los cables del circuito 2 no están diferenciados por fases | CAP4023207914259369352.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Los' | cables son del tipo no propagador del incendio, libre de halógenos? + los cables de los circuitos no son libre de halógenos | CAP6944026860526078983.jpg
Grupo no encontrado para '1.2.6 Los' | ITM, DIF u otros accesorios cuenta con terminales? + los circuitos 12 13 14 15 21 22 23 25 26 27 y 17 no tienen terminales | CAP1025668564313393817.jpg
Grupo no encontrado para '1.3.2 Posee' | extintor cerca para fuego tipo C? + el extintor CO2 no se encuentra colgado ni ubicado | CAP3547263581039460370.jpg
Grupo no encontrado para '1.3.2 Posee' | extintor cerca para fuego tipo C? + no posee extintor pqs | CAP4234361349923516383.jpg
Grupo no encontrado para '1.3.2 Posee' | extintor cerca para fuego tipo C? + no hay extintor | CAP4050487836904311925.jpg
Grupo no encontrado para '1.3.2 Posee' | extintor cerca para fuego tipo C? + no hay extintor | CAP999115053784931324.jpg
Grupo no encontrado para '1.3.2 Posee' | extintor cerca para fuego tipo C? + no hay extintor | CAP3887510369835339201.jpg
Grupo no encontrado para '1.3.2 Posee' | extintor cerca para fuego tipo C? + el extintor es de tipo K no para juegos tipo c | CAP7548367057832228479.jpg
Grupo no encontrado para '1.3.5 Las' | mangueras del tipo flexible de los balones se encuentran en buen estado, sin rajaduras, libres de grasa, limpias, con sujeción firme con abrazaderas + Los balones de gas no están sujetos con cadena | CAP6594345502489294496.jpg
Grupo no encontrado para '1.4.1 Tiene' | detector de humo operativo? + el detector de humo no es compatible al sistema caci existente | CAP6110801627638325044.jpg
Grupo no encontrado para '1.4.1 Tiene' | detector de humo operativo? + no hay detector de humo | CAP6027393102679965175.jpg
Grupo no encontrado para '1.4.1 Tiene' | detector de humo operativo? O sensor si es que hay plancha de cocina. + no tiene detector de humo | CAP3549845820658850317.jpg
Grupo no encontrado para '1.4.1 Tiene' | detector de humo operativo? + las aulas no poseen detector de humo | CAP4770172124549381482.jpg
Grupo no encontrado para '1.4.1 Tiene' | detector de humo operativo? + no tiene detector de humo | CAP6891351730842987211.jpg
Grupo no encontrado para '1.4.1 Tiene' | detector de humo operativo? + revisar cobertura de detector | CAP5412533468296066900.jpg
Grupo no encontrado para '1.9.1 Almacenes,' | no almacenan productos peligrosos? + almacén de sillas | CAP7990772254508130360.jpg
Grupo no encontrado para '1.9.1 Almacenes,' | no almacenan productos peligrosos? + almacenan material de riesgo de fuego tipo c y b sin orden | CAP4848666170693993853.jpg
Grupo no encontrado para '1.9.1 Almacenes,' | no almacenan productos peligrosos? + está siendo usado como almacén de sillas | CAP553642924475591330.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + en los muros bajos hay Salitre y humedad | CAP1016309044809044260.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + en los muros bajos hay señales de Salitre o humedad | CAP7633788252742614390.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + hay filtracion en el techo | CAP1524106115951999244.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + Se presume una filtración detrás del tablero tda | CAP2392901979208769518.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + en los muros de cerco de ingreso hay signos de Salitre en la parte baja | CAP600936029682883779.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + signos de Salitre en las bases de los muros pabellon D | CAP3031605039505139345.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + salitre muros | CAP116353552616055441.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + Salitre en muros bajos | CAP5637869933672681640.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + humedad en los muros bajos | CAP1494306589264168818.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + humedad por filtración en techo | CAP4134655720943073089.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + humedad en muros | CAP41946003356046772.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay rajaduras o deformaciones? + rajadura entre muro y columna | CAP1048600434313369953.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + el techo no tiene impermeabilizante en la parte superior | CAP7764850724063693717.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay rajaduras o deformaciones? + un muro de Drywall está roto | CAP9050255344206140577.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + Salitre en muros bajos | CAP5258533238908774796.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + Salitre en muros bajos | CAP3931226102008573174.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + Salitre en muros bajos | CAP347524817238859491.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + Salitre en muros bajos | CAP5004086936179554126.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay rajaduras o deformaciones? + fisura en techo | CAP6889101323777454680.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay rajaduras o deformaciones? + rajadura en Viga | CAP6076858921086316852.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay rajaduras o deformaciones? + no han retirado el encofrado en el ducto de ventilación del baño | CAP1376189275654785591.jpg
Grupo no encontrado para '2.3.1 En' | los techos, muros, columnas o pisos hay humedad o salitre? + humedad en muro cerco | CAP1077042628776348666.jpg
Grupo no encontrado para '2.5.1 Las' | estructuras de madera presentan apolillamiento o pandeos? + el kiosco de estructura de madera no tiene pintura ignífuga | CAP6338372927392433511.jpg
Grupo no encontrado para '2.5.1 Las' | estructuras de madera presentan apolillamiento o pandeos? + muebles de USB sin tratamiento ignífugo | CAP1238039726607321978.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.1 Las' | estructuras metalicas presentan deformaciones y los pernos y soldaduras son seguros? + en la cobertura de ingreso hay uniones y soldaduras incompletas | CAP356206458949780805.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.1 Las' | estructuras metalicas presentan deformaciones y los pernos y soldaduras son seguros? + las bases de las barandas de la pasarela metálica están oxidadas | CAP6714920192584284217.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + las bases de la estructura metálica de la cobertura están oxidadas | CAP3154239569312175357.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + pernos oxidados en las estructuras de las pérgolas | CAP3635857662987015288.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + cobertura de los contenedores de basura oxidada | CAP8660377224167320757.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + las bases de la baranda de la pasarela presentan óxido | CAP8940560742828129084.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + la base de las barandas de la pasarela metálica están oxidadas | CAP190521108019362604.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + las bases de las barandas presentan óxido | CAP3332895092978940572.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + reja en ventana oxidada | CAP8872057987680964820.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + presenta óxido en sus descansos y la parte baja de sus barandas | CAP3016367434607745683.jpg
Grupo no encontrado para '2.6.2 Las' | estructuras metalicas presentan oxido y corrosión? + las barandas presentan óxido | CAP7251701926395478877.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.1 El' | tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra? + las conexiones a tierra falta señalizar | CAP1782638297752030647.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.1 El' | tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra? + la carcasa del tablero no tiene conexión a tierra | CAP4096738890536476446.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.1 El' | tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra? + falta señalizar los puntos a tierra | CAP2029060950028037385.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.1 El' | tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra? + el punto a tierra no está señalizado | CAP9147334271813722816.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.1 El' | tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra? + los puntos a tierra de la carcasa del tablero no están señalizados | CAP5067204894796031060.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.1 El' | tablero eléctrico de material metálico está conectado a tierra? + los puntos a tierra no están señalizados | CAP6786286596012447364.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.1 Todos' | los circuitos tienen alimentadores de tierra? + los circuitos no poseen conexión a tierra | CAP2891006296210047394.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.1 Todos' | los circuitos tienen alimentadores de tierra? + no tiene barra equipotencial | CAP1179679707423701022.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + hay uso de tuberías PVC | CAP5888671051916255521.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + hay cables expuestos por tuberías y canaletas sueltas | CAP7017561099267092086.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + uso de tuberías PVC expuestas | CAP8116063694419861395.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables sin proteger entre cajas del sistema de intrusión | CAP5193683262552751297.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + hay uso de tubería PVC expuesta | CAP2825260331506450145.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + uso de canaletas | CAP8284670945038614371.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables expuestos | CAP2833349338131869537.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + hay uso de PVC expuesto al exterior | CAP5875575494744370023.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + hay cables expuestos sobre el cerco | CAP8156293571916913473.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + hay cables sin protección de tuberías | CAP7471084288438404127.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables expuestos en la fachada | CAP1120428623372803321.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + conexión indebida con cable expuesto y llave sin protección | CAP6871788267233492513.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + revisar cables expuestos de luminarias | CAP8648326887071116883.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables expuestos por cerco | CAP8060367120851912880.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables expuestos sobre cerco | CAP4182232508253195135.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables expuestos en techo de alero de Pabellón B | CAP8290583522455045146.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cable sin protección de tubería por falso cielo raso en direccion | CAP5900527901248500063.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + uso de canaletas | CAP1188081137106036153.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + uso de tuberías PVC expuestas | CAP5804048697452815229.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + luminaria sin rejilla de protección y con cables expuestos | CAP2055541514548459064.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + uso de PVC con cables expuestos | CAP778929252236383496.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables expuestos sobre la baranda | CAP649494659552908916.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + hay cables expuestos en el piso que conectan hacia el tomacorriente | CAP7264797956245474502.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables puesto por megafono | CAP2879235458866556259.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables sueltos por canaleta | CAP4156331400462034891.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.11 Hay' | cables expuestos o canaletas sueltas? + cables sueltos por uso de canaletas | CAP2399792148815146926.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso tienen tapa? + una caja de paso eléctrica no tiene tapa | CAP2419280067355757655.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso tienen tapa? + los buzones eléctricos no están señalizados | CAP5180111591593742249.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso tienen tapa? + los buzones eléctricos no están señalizados | CAP4136278500225319248.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso tienen tapa? + la caja de paso al lado del ducto de cocina está sin tapa y rompiéndose | CAP76745885770525537.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + caja de paso eléctrica sin tapa | CAP5583861208313622330.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + tomacorrientes sin cubreteclas | CAP2791340231579751165.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso tienen tapa? + tomacorriente adosable para filtro de agua | CAP3550876508647095649.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + tomacorriente sin cubre teclas | CAP7068847649445961766.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + tomacorrientes sin cubre teclas | CAP9055038969614053662.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + un tomacorriente sin placa y tomacorriente sin cubreteclas | CAP3003372284097785449.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + tomacorrientes sin cubreteclas | CAP4873948259523080092.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + tomacorriente sin placa | CAP7556942521345419158.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + interruptor sin tapa | CAP6341796683701437495.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + placa de tomacorriente de ventilador suelta con cables expuestos | CAP7926487820018259010.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + tomacorrientes sin placa | CAP4661397452527364628.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + caja de tomacorriente sin tapa | CAP1933872969670646309.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + caja de paso eléctrica sin tapa | CAP8391685313241454219.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + la luz no funciona | CAP6173879644341035159.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + dos cajas eléctricas sin tapa | CAP3062143339018089410.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Las' | cajas de paso y tomacorrientes tienen tapa? + caja de paso con tapa rota | CAP1876682621040444519.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.12 Los' | tomacorrientes son hermeticos tipo hidrobo o similar? + tomacorriente expuesto no es ip65 | CAP8968474876269100171.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + el diagrama no concuerda con la realidad física | CAP809628117787532383.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + no posee diagrama unifilar | CAP8614343363909831700.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + no posee diagrama unifilar | CAP3819498573357903647.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + el diagrama no concuerda con la realidad física | CAP248808864063778558.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + el diagrama unifilar no concuerda con la realidad física | CAP7781384257917732875.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + el diagrama no concuerda con la realidad física | CAP7550424863955012214.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + el diagrama unifilar no concuerda con la realidad física | CAP6747315081467954524.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + los diagramas no concuerdan con la realidad física | CAP1377291548758990703.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + el diagrama unifilar no concuerda con lo verificado en la realidad | CAP7337136146500637000.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.17 Los' | diagramas unifilares concuerdan con lo verificado físicamente? + el diagrama unifilar no concuerda con la realidad | CAP3054148657660177889.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.2 El' | tablero cuenta con placa de protección (mandil)? + no posee mandil de seguridad | CAP4869141273397701740.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.2 El' | tablero cuenta con placa de protección (mandil)? + no tiene mandil de seguridad | CAP6331671699041856533.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.3 Las' | aberturas no usadas (reserva) se encuentran cerradas con tapas? + falta tapa de reserva en el circuito 20 | CAP3761864346536386653.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.3 Las' | aberturas no usadas (reserva) se encuentran cerradas con tapas? + falta tapas de reserva a los costados de las diferenciales | CAP1782724494948607764.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.3 Las' | aberturas no usadas (reserva) se encuentran cerradas con tapas? + al lado de los timers hay una abertura sin tapa | CAP615010610224516773.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.3 Las' | aberturas no usadas (reserva) se encuentran cerradas con tapas? + falta tapas en todas las reservas | CAP8640944967044243694.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.4 Todos' | los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales? + el circuito c10 no tiene diferencial | CAP8918996958155669747.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.4 Todos' | los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales? + el circuito c6 es de 20 amperios y tiene una diferencial de 40 amperios | CAP2853496783601134679.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.4 Todos' | los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales? + no posee diferenciales | CAP3882339017017008659.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.4 Todos' | los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales? + no posee diferenciales | CAP3379527359141196556.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.4 Todos' | los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales? + el circuito CD 13 de 32 amperios tiene una diferencial de 25 amperios | CAP437397951765487722.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.4 Todos' | los circuitos eléctricos tienen protección de interruptores diferenciales? + los circuitos CD 19 20 21 22 23 24 y 27 son de 20A y tienen diferenciales de 40A | CAP1492335625197990515.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | artefactos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + un microondas tiene enchufe schuko y toma normal | CAP426304637571206752.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | equipos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + el hervidor tiene enchufe schuko y toma normal | CAP6284268878102405197.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | equipos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + el parlante tiene enchufe schuko y toma normal | CAP2086454299830589054.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | equipos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + refrigerador tiene enchufe chuco y toma normal | CAP5880066941930728983.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | artefactos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + hervidor tiene enchufe schuko y toma corriente normal | CAP8606050753295936473.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | artefactos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + el microondas no tiene espiga tierra | CAP8269836334248191470.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | equipos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + el fríobar tiene tomacorriente schuko y toma normal | CAP1089034246835444455.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | artefactos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + la estufa de placa tiene enchufe chuco y toma normal | CAP5560313346639141971.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | artefactos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + el hervidor tiene enchufe chuco y toma normal | CAP3954270668856806386.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.6 Los' | artefactos electricos tienen conexión enchufe con espiga a tierra? + el fríobar tiene enchufe schuko y toma normal | CAP8253764181776909589.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + la carcasa del transformador no tiene conexión a tierra | CAP5200534208292130056.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + las bombas de agua no tienen conexión a tierra | CAP4330641805823602704.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + la carcasa del rack de comunicaciones no tiene tierra | CAP5991819730626371793.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + las cajas del sistema de intrusión no están aterradas | CAP8182223523125647028.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + la carcasa del estabilizador no posee punto a tierra | CAP3692858174837494118.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + la carcasa del transformador no tiene punto a tierra | CAP8851564370074515877.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + las carcasas de los dos servidores no tienen punto a tierra | CAP2090029130914981009.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + las cajas del sistema de intrusión no tienen punto a tierra | CAP8685263839466925277.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + las carcasas de los equipos electrónicos no tienen tierra | CAP6474399894324378319.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + las cajas del sistema de intrusión y detección de humo no están aterradas | CAP6128215527141449000.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + en el panel casi no llega un punto de aterramiento | CAP6668183856567767028.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, UPS, transformadores, estabilizadores, aires acondiconados, bombas, estan conectados al circuito a tierra? (no considerar a los tableros electricos) + el motor de extractor de la campana de cocina no tiene punto a tierra | CAP6766890909541515527.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de motoreres electricos, aires acondiconados, bebederos, estan conectados al circuito a tierra? + carcasa de bebederos sin conexión a tierra | CAP4431484726378934295.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, estabilizadores, aires acondiconados, estan conectados al circuito a tierra? + estabilizador sin punto a tierra | CAP9037981546323801255.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | carcazas de los equipos electricos, como racks de servidores, estabilizadores, aires acondiconados, estan conectados al circuito a tierra? + el soporte del proyector debe estar aterrado en dirección | CAP8521131213379374668.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.7 Las' | campana, esta conectada al circuito a tierra? + carcasa de campana no conectada a tierra | CAP622619933415116554.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.8 Las' | estructuras metalicas con equipamiento electrico al alcance de una persona estan aterradas? + las puertas de ingreso con conexion eléctrica no tienen punto a tierra | CAP1969494067063914023.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.8 Las' | estructuras metalicas con equipamiento electrico al alcance de una persona estan aterradas? + la pasarela metálica del pabellón E no tiene punto a tierra | CAP6287651712674335508.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.8 Las' | estructuras metalicas con equipamiento electrico al alcance de una persona estan aterradas? + la pasarela metálica del pabellón D no tiene puesta tierra | CAP2997684182253670023.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.8 Las' | estructuras metalicas con equipamiento electrico al alcance de una persona estan aterradas? + la estructura de la cobertura con conexiones eléctricas no tiene punto a tierra | CAP6326458772941920847.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.8 Las' | mesas o estructuras metalicas con equipamiento electrico al alcance de una persona estan aterradas? + escritorio de dirección sin toma tierra | CAP3207858598890360966.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.8 Las' | mesas o estructuras metalicas con equipamiento electrico al alcance de una persona estan aterradas? + las mesas no están aterradas en sus estructuras metálicas | CAP9120247531032102433.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.8 Las' | mesas o estructuras metalicas con equipamiento electrico al alcance de una persona estan aterradas? + las estructuras de las mesas de computadora no están aterradas | CAP4928302012183374533.jpg
Grupo no encontrado para '3.1.8 Las' | mesas o estructuras metalicas con equipamiento electrico al alcance de una persona estan aterradas? + las estructuras de las mesas no están aterradas | CAP7037547187171391814.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.1 las' | rampas tienen pendiente menor de 12%, estan señalizadas con franjas amarillas antideslizantes y tienen barandas a ambos lados? + en la rampa faltan cintas antideslizantes | CAP4356540835833238435.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.1 las' | rampas tienen pendiente menor de 12%, estan señalizadas con franjas amarillas antideslizantes y tienen barandas a ambos lados? + rampas sin antideslizante | CAP3854350324377591214.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.1 las' | rampas tienen pendiente menor de 12%, estan señalizadas con franjas amarillas antideslizantes y tienen barandas a ambos lados? + las rampas no tienen cinta antideslizante ni baranda a ambos lados | CAP9181540892482666391.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.2 Las' | barandas al vacio tienen separacion maxima de 15cm (no debe pasar una esfera de 15cm. + las barandas tienen los barras separadas a más de 15 cm | CAP8518873172356599922.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.2 Las' | barandas al vacio tienen separacion maxima de 15cm (no debe pasar una esfera de 15cm. + las barras de las barandas tienen separación mayor de 15 cm | CAP2570535799699390614.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.2 Las' | barandas al vacio tienen separacion maxima de 15cm (no debe pasar una esfera de 15cm. + las barras de separación de las barandas tienen más de 15 cm | CAP6727932846432970373.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.3 Hay' | objetos sueltos en los techos, como luminarias, ventiladores, etc? + los ventiladores parecen estar sueltos y tienen cables expuestos | CAP1450900947647590564.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.3 Hay' | objetos sueltos en los techos, como luminarias, ventiladores, etc? + objetos de gran peso en parte superior de estantes | CAP9177263043362532276.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.3 Hay' | objetos sueltos en los techos, como luminarias, ventiladores, etc? + objetos pesados sobre muebles | CAP8325636424843256064.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.3 Hay' | objetos sueltos en los techos, como luminarias, ventiladores, etc? + una luminaria suelta por caerse | CAP758094346316374404.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.3 Las' | mallas raschel de las coberturas se encuentran en estado optimo, con ojales y armellas sin oxido? + las mallas de cobertura están sujetas con alambres delgados | CAP7008250138371653930.jpg
Grupo no encontrado para '3.2.3 Las' | mallas raschel de las coberturas se encuentran en estado optimo, con ojales y armellas sin oxido? + los anclajes de las coberturas de mayas están oxidados | CAP7176360442674707047.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP4195884255332543956.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP2893751687701363803.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP4926317537756855973.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP2977486358903972525.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP2537415919437786737.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP4092117536955015545.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP3774907918307371522.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP9055987881731800213.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP933983062625034015.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.10 Existe' | iluminación general y de emergencia en la zona de ubicación de los tableros eléctricos? + la luz de emergencia no es ininterrumpida | CAP17524544015565449.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + tapa de junta de dilatación está suelta | CAP8568700244746807350.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Locker sin anclar | CAP6228909131930287708.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + armario sin anclar | CAP8123356835842780391.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Lockers sin anclar | CAP4615231799028659492.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + armario sin anclar | CAP7606205411502394916.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + cocinita de juguete sin anclar | CAP1997582047506877886.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Lockers sin anclar | CAP2320240859121680996.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + lockers sin anclar | CAP5172392794317196014.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + armario sin anclar | CAP9209914877425904990.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + armario sin anclar | CAP5204808121184775282.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + los muebles no están anclados | CAP5406280626994664246.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Locker sin anclar | CAP96939546557851025.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + armario y Locker sin anclar | CAP5939982802565606153.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Locker sin anclar | CAP7498244952167263775.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Locker sin anclar | CAP4696146157889576531.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + armario sin anclar | CAP1507271214682288094.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + locker sin anclar | CAP8387455906046178156.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Locker sin anclar | CAP5251285449395586883.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + los lockers no están anclados | CAP8752266189581117515.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + armario sin anclar | CAP6031326555973430624.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + el rack no está anclado | CAP4008807544006592816.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Locker suelto | CAP5948932213024030006.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Locker sin anclar | CAP8931314880975249289.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + Locker sin anclar | CAP7639023860042160202.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.2 Los' | muebles, racks armarios y lockers estan bien anclados? + armario sin anclar | CAP235105055379847250.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.4 La' | campana de extracción abarca toda la cocina y está en buenas condiciones? + el ducto y motor de la cocina no parece haber recibido mantenimiento | CAP909134423538451390.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.5 Los' | juegos infantiles de carpintería metálica, de madera o plástico, son estables, seguros, están bien instalados y en buen estado? + arcos de fútbol con bases oxidadas | CAP7137473497131437544.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + dos espejos sin lámina de seguridad | CAP8784742987786375211.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo redondo sin lámina de seguridad | CAP57690162254359914.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo redondo sin lámina de seguridad | CAP5631277758930259281.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + los espejos redondos no tienen lámina de seguridad | CAP884698877385116390.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + lámina de seguridad de los espejos suelta | CAP1989263762874552583.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo redondo sin lámina de seguridad | CAP6520764037063995857.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo sin lámina de seguridad | CAP7459277512421171398.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo sin lámina de seguridad | CAP4307783830368438227.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo sin lámina de seguridad | CAP6653353611854616041.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo sin lámina de seguridad | CAP7733926418722554198.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo no tiene lámina de seguridad | CAP3850039145966031869.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo sin lámina de seguridad | CAP1004464308109733949.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + exhibidores de vidrio sin lámina de seguridad | CAP170403955807440840.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo sin lámina de seguridad | CAP794478215903530046.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo redondo sin lámina de seguridad | CAP7633371331722229440.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo redondos sin lámina de seguridad | CAP3002223581119540557.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo redondo sin lámina de seguridad | CAP6399196062571844651.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo redondo sin lámina de seguridad | CAP5597451288197696080.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejos redondos sin lámina de seguridad | CAP7260643193333979178.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + lámina de seguridad despegándose en el espejo | CAP2991209983633264786.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + los espejos no tienen lámina de seguridad | CAP9216739493792136876.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + los espejos no tienen lámina de seguridad | CAP7670620913655698857.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + los dos espejos de los baños no tienen lámina de seguridad | CAP8349016266860258676.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + espejo no tiene lámina de seguridad | CAP1301658814936517384.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + el espejo no tiene lámina de seguridad | CAP8149942553868500277.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + láminas de seguridad despegándose | CAP3512108792640111987.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Hay' | espejos o vidrios primarios sin la lamina de seguridad? + lámina de seguridad despegándose | CAP5366854045975744372.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Las' | mamparas tienen elementos visuales para evitar choques? Hay espejos o vidrios con la lamina de seguridad o son templados? + los dos espejos de los baños no tienen lámina de seguridad | CAP4338648075308795747.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.6 Las' | mamparas tienen elementos visuales para evitar choques? Hay espejos o vidrios con la lamina de seguridad o son templados? + espejo en dirección sin lámina de seguridad | CAP3899263027965926986.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.7 El(los)' | tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificación? + el directorio no concuerda con la realidad física | CAP5794808322942437393.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.7 El(los)' | tablero(s) eléctrico(s) cuenta(n) con identificación? + el letrero No indica de T-timbre | CAP2489558897605038905.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Los' | circuitos se encuentran debidamente rotulados? + los circuitos no están rotulados | CAP1791950059750141857.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Los' | circuitos se encuentran debidamente rotulados? + los circuitos no están rotulados | CAP2639613467581713992.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Los' | circuitos se encuentran debidamente rotulados? + el circuito com 1 no está rotulado | CAP3180550771956397044.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Los' | circuitos se encuentran debidamente rotulados? + el circuito con 20 no está rotulado | CAP6742755148312762575.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Los' | circuitos se encuentran debidamente rotulados? + falta rotulado en los diferenciales | CAP793648699415211944.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Los' | circuitos se encuentran debidamente rotulados? + el circuito cest 7 no tiene rótulo y el circuito cest 9 Está mal rotulado | CAP6297017373324996324.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Los' | circuitos se encuentran debidamente rotulados? + las diferenciales ID 13 e ID 25 no están rotulados | CAP9214004838930704940.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Tiene' | directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla? + no posee directorio | CAP2728139617246847933.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Tiene' | directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla? + no posee directorio | CAP1016499932459904490.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Tiene' | directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla? + el directorio no concuerda con la realidad física | CAP5545683390421753899.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Tiene' | directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla? + el directorio no concuerda con la realidad física | CAP804847904817442533.jpg
Grupo no encontrado para '3.3.8 Tiene' | directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla? + en el directorio el circuito 28 y 29 no concuerda con la realidad física | CAP6618173359386863696.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones: Sobre los equipos hay equipos de A.A. o tuberias de agua o desague? + el aire acondicionado se encuentra encima del tablero tg | CAP9062548010565806439.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones: Sobre los equipos hay equipos de A.A. o tuberias de agua o desague? + sobre los equipos eléctricos hay tuberías de agua y desagüe pasando en el cielorraso | CAP5838390843857162768.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + se ha encontrado agua dentro del tablero Se presume que es la evaporación de una filtración | CAP3858515300728590901.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + Se presume que hay un error en el cálculo de cargas de cada circuito por la cantidad de ventiladores existentes | CAP1310671768537577355.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones: Sobre los equipos hay equipos de A.A. o tuberias de agua o desague? + el cuarto técnico es también utilizado como almacén | CAP1762838671783680467.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones: Sobre los equipos hay equipos de A.A. o tuberias de agua o desague? + el hervidor tiene enchufe schuko y no hay toma corriente schuko | CAP6036487621342430140.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones: Sobre los equipos hay equipos de A.A. o tuberias de agua o desague? + el servidor posee enchufe schuco y toma normal | CAP4280235630580639943.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones: Sobre los equipos hay equipos de A.A. o tuberias de agua o desague? + frente al caci y extintor se encuentra un escritorio | CAP3761441408777271476.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + hay un tablero de transferencia al lado del ingreso que no cumple con ninguna características normativas | CAP1365091003610217300.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + no hay ingreso para mantenimiento de la caja del sistema de cámaras y campana de cocina | CAP7681646471061979536.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + El tablero T-terraza que no cumple con las características normativas | CAP2284257790829582707.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + ducto muy bajo | CAP4168799270851063809.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + los desniveles y divisores de las canchas no estan señalizados | CAP6506445098454899948.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + almacenamiento de gran cantidad de papel, riesgo de fuego tipo A | CAP8786900504185464577.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + diversión de Drywall no Cortafuego sin culminar | CAP7444647392597827818.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + muebles de osb son inflamables | CAP4881799608363144050.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + jardín utilizado para almacenar objetos no es depósito | CAP4173531386034144820.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + las tapa juntas no están señalizadas | CAP5175493839114820538.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + las tapa juntas no están señalizadas | CAP5981407654097003568.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + las barandas alrededor tienen 90 cm de altura | CAP8953249133947139798.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + sobre el pabellón c hay un condensador de aire acondicionado que no tiene acceso para mantenimiento. | CAP5702540563070216072.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + las tapa juntas no están señalizadas | CAP7921730569112386818.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + la ducha de emergencia tiene sardinel | CAP494210682576177883.jpg
Grupo no encontrado para 'S/N Otras' | observaciones + plancha estrellada levantada que puede generar un tropiezo | CAP9051044028624062461.jpg